## 要配置的标准化
序号 | 名称 | 风机标准化 | 序号 | 名称 | 光伏标准化
1 | 实时风速 | CL | 1 | 交流侧有功功率 | C6
2 | 风机状态 | DS | 2 | 交流侧A相电压 | AX
3 | 挂牌 | E3 | 3 | 总发电量（采集点） | E8
4 | 电网功率 | EK | 4 | 日发电量(采集点) | CD
5 | 发电机转速 | BP | 5 | 直流输入总电流 | A4
6 | 变流器网侧L1电压 | LS | 6 | 逆变器状态 | DP
7 | 齿轮箱主轴侧轴承温度 （低速） （驱动端） | DG | 7 | 挂牌 | BY
8 | 齿轮箱发电机侧轴承温度 （高速） （非驱动端） | EG
9 | 齿轮箱油温高预警 | DE
10 | 发电机驱动端温度预警F侧 | BQ
11 | 发电机非驱动端温度预警R侧 | BR
12 | 发电机绕组U温度BV | BS
13 | 发电机绕组V温度BW | BT
14 | 发电机绕组W温度BX | BU
15 | 主轴承温度 | CT
16 | 变桨电机1温度预警 | AF
17 | 变桨电机2温度预警 | AG
18 | 变桨电机3温度预警 | AH

## 风机标准化配置结果
序号 | 名称 | 标准化 | 裕民海装 | 裕民运达 | 裕民三一 | 洮北歌美飒 | 洮北上海电气 | 洮北明阳 | 同发-77bach | 同发-77XR | 同发-77 | 镇赉金风 | 镇赉华锐 | 四平湘电 | 四平新誉 | 四平金凤 | 四平远景 | 四平华仪 | 四平上海电气 | 四平三一 | 新华三一 | 团结华仪 | 团结运达 | 团结三一 | 良井子 | 什花道远景 | 什花道三一 | 向荣 | 八面 | 前进 | 富荣 | 福林
1 | 风速 | CL
2 | 风机状态 | DS
3 | 挂牌 | E3
4 | 电网功率 | EK
5 | 网侧电压 | LS
91号风机测点未完全标准化
序号 | 名称 | 标准化 | 得胜三一SI-200625 | 得胜三一SI-20067
1 | 风速 | CL
2 | 风机状态 | DS
3 | 挂牌 | E3
4 | 电网功率 | EK
5 | 网侧电压 | LS

## 温度定值配置结果
序号 | 场站 | 制造商名称 | 台数 | 对应编号 | 型号名称 | 齿轮箱主轴侧轴承温度 （低速） （驱动端） | 齿轮箱发电机侧轴承温度 （高速） （非驱动端） | 齿轮箱油温高预警 | 发电机驱动端温度预警F侧 | 发电机非驱动端温度预警R侧 | 发电机绕组U温度BV | 发电机绕组V温度BW | 发电机绕组W温度BX | 主轴承温度 | 变桨电机1温度预警 | 变桨电机2温度预警 | 变桨电机3温度预警 |  | 发电机驱动端温度预警 | 发电机非驱动端温度预警
[6 empty] | DG | EG | DE | BQ | BR | BS | BT | BU | CT | AF | AG | AH |  | BY | BZ
1 | 新华 | 三一 | 66 | A01#到A33# B01#到B33# | SE8715 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 55 | 三区无 | 三区无 | 三区无
|  | 华仪 | 33 | C01#到C33# | HW2/S1500(87) | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 135 | 135 | 135 | BVBWBX
|  | 运达 | 99 | D01#到D33# E01#到E33# F01#到F33# | WD88-1500A | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 无标准化 | 130 | 130 | 130
2 | (一期)通榆团结风电场 | 华仪 | 25 | HY01#到HY25# | HW2/S2000(103) | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 70-5 | 三区无 | 三区无 | 三区无
| （二期）/（三期）通榆团结风电场 | 三一 | 49 | SY01#到SY49# | SE11520 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 55 | 三区无 | 三区无 | 三区无
| （四期）吉林通榆团结D风电场 | 运达 | 36 | YD01到YD38（刨除YD14、YD29） | WD140-2500 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
| （四期）/（五期）吉林通榆团结D风电场 | 运达 | 2 | YD14、YD29 | WD147-3000 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
| 中溢B期 | 三一 | 8 | S01到S08 | SI-200625 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
3 | 华能四平风电场一期 | 金风 | 20 | J01#到J20# | GW82-1500 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 三区无 | 三区无 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 三区无 | 三区无 | 三区无 | BVBWBX | BYBZ
| 华能四平风电场二期 | 新誉 | 20 | C01#到C20# | FD77-1500-III | 无标准化 | 无标准化 | 65 | 85 | 85 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 三区无 | 135 | 135 | 135
| 华能四平风电场二期/四期 | 华仪 | 30 | H01#到H30# | HW82/1500 | 90 | 90 | 70 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 无标准化 | 135 | 135 | 135 | BVBWBX
| 华能四平风电场一期/四期 | 三一 | 30 | S01#到S30# | SE8215-L3 | 95 | 85 | 75 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 95 | 三区无 | 三区无 | 三区无
| 华能四平风电场三期 | 上海电气 | 22 | SH01#到SH22# | W2000C-93-80 | 95 | 85 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化
| 华能四平风电场三期 | 湘电 | 2 | X01# X03# | XE82-2000 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 145 | 145 | 145 | 85 | 125 | 125 | 125 | BVBWBX |  | CTCS | 85
| 华能四平风电场五期 | 远景 | 15 | Y01号风机到Y16号风机（刨除07） | EN156/3.0 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 115 | 115 | 115
| 华能四平风电场五期 | 远景 | 1 | Y07号风机 | EN141-2500 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 115 | 115 | 115
4 | 同发 | 华锐 | 65 | A01到A07 A09到A48 B15 B51到B67 | SL1500/77 | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 95 | 95 | 95
|  | 华锐 | 68 | A08 A49到A67 B01到B05 B07到B14 B16到B50 | SL1500/77/XR | 无标准化 | 无标准化 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 95 | 95 | 95
|  | 华锐 | 1 | B06 | SL1500/77(bachmann) | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 95 | 95 | 95
5 | 洮北 | 歌美飒 | 58 | 01#到#58# | G58-850 | 80 | 无标准化 | 85-5 | 85 | 85 | 150 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化
|  | 上海电气 | 40 | 59#到#98# | SEC-1250 | 95-5 | 95-5 | 80-5 | 85 | 85 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化
|  | 明阳 | 33 | MY01#到MY33# | MY1.5se-82 | 90-5 | 90-5 | 80-5 | 85 | 85 | 140-5 | 140-5 | 140-5 | 无标准化 | 90 | 90 | 90
|  | 明阳 | 33 | MY34#到MY66# | MY1.5Se-89/70 | 90-5 | 90-5 | 80-5 | 85 | 85 | 140-5 | 140-5 | 140-5 | 无标准化 | 90 | 90 | 90
6 | 良井子 | 明阳 | 40 | M01号风机到M08号风机 M29号风机 M30号风机 M31号风机 M34号风机 M39号风机到M56号风机 M59号风机 M61号风机 M63号风机 M65号风机 M70号风机 M72号风机 M76号风机 M77号风机 M78号风机 M80号风机 | MySE3.2-156 | 75 | 75 | 70-5 | 85 | 85 | 135 | 135 | 135 | 65 | 三区无 | 三区无 | 三区无 | BVBWBX
|  | 明阳 | 68 | M09号风机到M28号风机 M32号风机 M33号风机 M35号风机到M38号风机 M57号风机 M58号风机 M60号风机 M62号风机 M64号风机 M66号风机到M69号风机 M71号风机 M73号风机 M74号风机 M75号风机 M79号风机 M81号风机到M108号风机 | MySE4.0-156 | 75 | 75 | 70-5 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 65 | 三区无 | 三区无 | 三区无 | BVBWBX
7 | 什花道 | 远景 | 3 | Y53号风机到Y55号风机 | EN-156/5.0 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 120 | 120 | 120 | BYBZ | CTCS
|  | 远景 | 56 | Y01号风机到Y52号风机 Y56号风机到Y59号风机 | EN-156/3.3 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 60 | 120 | 120 | 120 | BYBZ | CTCS
|  | 三一 | 30 | SY01号风机到SY30号风机 | SE16033 | 90 | 90 | 75-5 | 85 | 85 | 135 | 135 | 135 | 60 | 定值缺失 | 定值缺失 | 定值缺失
8 | 向荣 | 中车山东 | 12 | Z03风机 Z04风机 Z06风机 Z08风机到Z10风机 Z53风机到Z55风机 Z62风机到Z64风机 | CWT4200-D175 | 90 | 90 | 三区无 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 90 | 120-5 | 120-5 | 120-5 | BVBWBX | CTCS
|  | 中车山东 | 52 | Z01风机 Z02风机 Z05风机 Z07风机 Z11风机到Z52风机 Z56风机到Z61风机 | CWT4800-D185 | 90 | 90 | 三区无 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 90 | 120-5 | 120-5 | 120-5 | BVBWBX | CTCS
9 | 裕民 | 海装 | 1 | YM12 | HN2700-77&62 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 定值缺失 | 赛瑞号 | 华能
|  | 三一 | 15 | YM01到YM11 YM14到YM17 | SI-193625 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
|  | 三一 | 1 | YM13 | SE16033 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
|  | 运达 |  |  | WD200-6250-H115 | 90 | 90 | 75 | 95 | 95 | 155 | 155 | 155 | 三区无 | 135-5 | 135-5 | 135-5
10 | 镇赉 | 华锐 | 22 | H01#到H22# | SL1500/77 | 三区无 | 三区无 | 72 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 95 | 95 | 95
|  | 金风 | 11 | J23#到J33# | GW82/1500 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 三区无 | 三区无 | 150-5 | 150-5 | 150-5 | 无标准化 | 120 | 120 | 120 | BVBWBX | BYBZ
|  | 华锐 | 33 | H34#到H66# | SL1500/82(ver1.0) | 三区无 | 三区无 | 72 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 无标准化 | 95 | 95 | 95
11 | 八面 | 中车山东 | 12 | ZC08 ZC12 ZC19 ZC27 ZC31到ZC33 ZC39 ZC42 ZC56 ZC57 ZC59 | CWT4800-D185 | 90 | 90 | 三区无 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 90 | 120-5 | 120-5 | 120-5 |  | CTCS
|  | 中车山东 | 52 | ZC01到ZC07 ZC09到ZC11 ZC13到ZC18 ZC20到ZC26 ZC28到ZC30 ZC34到ZC38 ZC40 ZC41 ZC43到ZC55 ZC58 ZC60到ZC64 | CWT4200-D175 | 90 | 90 | 三区无 | 85 | 85 | 150 | 150 | 150 | 90 | 120-5 | 120-5 | 120-5 |  | CTCS
12 | 前进 | 三一 | 32 | S01到S32 | SI-200625 | 三区无 | 三区无 | 75 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 60 | 三区无 | 三区无 | 三区无
13 | 富荣 | 上海电气 | 32 | SH01到SH32 | EW6.25N-202 | 85 | 85 | 75 | 90 | 90 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 无标准化 | 120 | 120 | 120
14 | 福林 | 运达 | 4 | F01 F03到F05 | WD200-5500-H115 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 55 | 130 | 130 | 130
|  | 运达 | 1 | F02 | WD200-6250-H115 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 55 | 130 | 130 | 130
9 | 长龙山/裕民 | 运达 | 32 | CL01到CL32 | WD200-6250-H115 | 90 | 90 | 75 | 95 | 95 | 155 | 155 | 155 | 三区无 | 135-5 | 135-5 | 135-5
15 | 如意 | 上海电气 | 24 | SH33到SH56 | EW6.25N-202
16 | 得胜 | 三一 | 8 | A01-A04 A08 A16 A26 A27 | SI-200625
|  | 三一 | 20 | A05-A07 A09-A15 A17-A25 A28 | SI-20067

## 型号和故障手册
序号 | 场站 |  | 制造商名称 | 台数 | 对应编号 | 型号名称 | 故障手册 | 可复位清单 | 是否清洗 | 最终整理
1 | 洮北 |  | 歌美飒 | 58 | 01#到#58# | G58-850 | 有 |  | 已整理 | 无资料
|  |  | 上海电气 | 40 | 59#到#98# | SEC-1250 | 有 |  | 已整理 | 1
|  |  | 明阳 | 33 | MY01#到MY33# | MY1.5se-82 | 有 |  | 已整理 | 1
|  |  | 明阳 | 33 | MY34#到MY66# | MY1.5Se-89/70 | 有 |  | 已整理 | 1
2 | 什花道 |  | 远景 | 3 | Y53号风机到Y55号风机 | EN-156/5.0 | 有 |  | 未整理 | 1
|  |  | 远景 | 56 | Y01号风机到Y52号风机 Y56号风机到Y59号风机 | EN-156/3.3 | 有 |  | 未整理 | 1
|  |  | 三一 | 30 | SY01号风机到SY30号风机 | SE16033 | 有 |  | 已整理 | 1
3 | 四平 | 华能四平风电场一期 | 金风 | 20 | J01#到J20# | GW82-1500 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 与镇赉风场提供的资料不同
|  | 华能四平风电场二期 | 新誉 | 20 | C01#到C20# | FD77-1500-III | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 资料结构混乱，无法整理
|  | 华能四平风电场二期/四期 | 华仪 | 30 | H01#到H30# | HW82/1500 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  | 华能四平风电场一期/四期 | 三一 | 30 | S01#到S30# | SE8215-L3 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  | 华能四平风电场三期 | 上海电气 | 22 | SH01#到SH22# | W2000C-93-80 | 有 |  | 未整理 | 1
|  | 华能四平风电场三期 | 湘电 | 2 | X01# X03# | XE82-2000 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 无资料
|  | 华能四平风电场五期 | 远景 | 15 | Y01号风机到Y16号风机（刨除07） | EN156/3.0 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  | 华能四平风电场五期 | 远景 | 1 | Y07号风机 | EN141-2500 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
4 | 裕民 |  | 海装 | 1 | YM12 | HN2700-77&62 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 试验机型，无故障手册
|  |  | 三一 | 15 | YM01到YM11 YM14到YM17 | SI-193625 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  |  | 三一 | 1 | YM13 | SE16033 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  |  | 运达 |  |  | WD200-6250-H115 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
5 | 良井子 |  | 明阳 | 40 | M01号风机到M08号风机 M29号风机 M30号风机 M31号风机 M34号风机 M39号风机到M56号风机 M59号风机 M61号风机 M63号风机 M65号风机 M70号风机 M72号风机 M76号风机 M77号风机 M78号风机 M80号风机 | MySE3.2-156 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 1
|  |  | 明阳 | 68 | M09号风机到M28号风机 M32号风机 M33号风机 M35号风机到M38号风机 M57号风机 M58号风机 M60号风机 M62号风机 M64号风机 M66号风机到M69号风机 M71号风机 M73号风机 M74号风机 M75号风机 M79号风机 M81号风机到M108号风机 | MySE4.0-156 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 1
6 | 镇赉 |  | 华锐 | 22 | H01#到H22# | SL1500/77 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 1
|  |  | 金风 | 11 | J23#到J33# | GW82/1500 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 1
|  |  | 华锐 | 33 | H34#到H66# | SL1500/82(ver1.0) | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 已整理 | 1
7 | 团结 | (一期)通榆团结风电场 | 华仪 | 25 | HY01#到HY25# | HW2/S2000(103) | 有 |  | 已整理(资料需要规整) | 1
|  | （二期）/（三期）通榆团结风电场 | 三一 | 49 | SY01#到SY49# | SE11520 | 有 |  | 已整理(资料需要规整) | 1
|  | （四期）吉林通榆团结D风电场 | 运达 | 36 | YD01到YD38（刨除YD14、YD29） | WD140-2500 | 有 |  | 已整理(资料需要规整) | 1
|  | （四期）/（五期）吉林通榆团结D风电场 | 运达 | 2 | YD14、YD29 | WD147-3000 | 有 |  | 已整理(资料需要规整) | 1
|  | 中溢B期 | 三一 | 8 | S01到S08 | SI-200625 | 有 |  | 已整理(资料需要规整) | 1
8 | 新华 |  | 三一 | 66 | A01#到A33# B01#到B33# | SE8715 | 有 |  | 未整理 | 1
|  |  | 华仪 | 33 | C01#到C33# | HW2/S1500(87) | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
|  |  | 运达 | 99 | D01#到D33# E01#到E33# F01#到F33# | WD88-1500A | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
9 | 同发 |  | 华锐 | 65 | A01到A07 A09到A48 B15 B51到B67 | SL1500/77 | 有 |  | 已整理(部分) | 1
|  |  | 华锐 | 68 | A08 A49到A67 B01到B05 B07到B14 B16到B50 | SL1500/77/XR | 有 |  | 已整理(部分) | 1
|  |  | 华锐 | 1 | B06 | SL1500/77(bachmann) | 有 |  | 已整理(部分) | 1
10 | 前进 |  | 三一 | 32 | S01到S32 | SI-200625 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
11 | 八面 |  | 中车山东 | 12 | ZC08 ZC12 ZC19 ZC27 ZC31到ZC33 ZC39 ZC42 ZC56 ZC57 ZC59 | CWT4800-D185 | 有 |  | 未整理 | 1
|  |  | 中车山东 | 52 | ZC01到ZC07 ZC09到ZC11 ZC13到ZC18 ZC20到ZC26 ZC28到ZC30 ZC34到ZC38 ZC40 ZC41 ZC43到ZC55 ZC58 ZC60到ZC64 | CWT4200-D175 | 有 |  | 未整理 | 1
12 | 向荣 |  | 中车山东 | 12 | Z03风机 Z04风机 Z06风机 Z08风机到Z10风机 Z53风机到Z55风机 Z62风机到Z64风机 | CWT4200-D175 | 有 |  | 未整理 | 1
|  |  | 中车山东 | 52 | Z01风机 Z02风机 Z05风机 Z07风机 Z11风机到Z52风机 Z56风机到Z61风机 | CWT4800-D185 | 有 |  | 未整理 | 1
13 | 富荣 |  | 上海电气 | 32 | SH01到SH32 | EW6.25N-202 | 缺失(已整理内容非场站提供的资料) |  | 未整理 | 1
14 | 福林 |  | 运达 | 4 | F01 F03到F05 | WD200-5500-H115
|  |  | 运达 | 1 | F02 | WD200-6250-H115
15 | 长龙山/裕民 |  | 运达 | 32 | CL01到CL32 | WD200-6250-H115
16 | 如意 |  | 上海电气 | 24 | SH33到SH56 | EW6.25N-202
17 | 得胜 |  | 三一 | 8 | A01-A04 A08 A16 A26 A27 | SI-200625
|  |  | 三一 | 20 | A05-A07 A09-A15 A17-A25 A28 | SI-20067