GW82/1500kW风机

常见故障处理手册

编制：

审核：

批准：

镇赉风电场

2017年5月16日

前言

风力发电是新的可再生能源。发展风力发电事业是目前国内外电力事业发展大趋势之一。加快风力发电发展，对于调整电网结构，保持生态环境，提高电网技术水平具有重要的意义。华能吉林新能源分公司在大力发展绿色能源的同时，注重打造一支管理水平高，技术水平一流的专业风电团队。对于生产一线的技术员工，我们力争要在掌握扎实专业技术的基础上，安全、高效、超额的完成生产指标。为了有效的解决风机故障，华能吉林新能源分公司和镇赉风电场的相关技术人员特此编制GW82/1500kW风机常见故障处理手册，以便更好的指导和帮助现场开展风机检修工作。

本手册是以金风厂家提供的《运行维护手册》为参考依据，结合旗杆风电场GW82/1500kW系列风力发电机组的日常故障发生频率和现场实际检修情况而编写的。由于风机故障的复杂性和多样性，本手册中提到的风机故障原因分析和故障处理指导也许会有很多不足和疏漏，不能有效指导现场开展检修工作，但是我们希望这本指导手册可以给大家提供一些风机检修的思路、一些方法；同时也恳请同行和现场工程师多提意见，将本故障手册中存在的不足之处及时提出，以便通过不断修订，力争使我们的故障指导手册具有较强的可操作性和较强的实用性，真正满足现场实际检修工作需要。

目 录

前言 .................................................... 3

目 录 ............................................. 4

1.变频器准备反馈丢失 ................................... 15

一、故障描述 ........................................ 15

二、触发条件 ........................................ 15

三、故障原因分析 .................................... 15

四、故障处理方法 .................................... 16

2.电网电压高 ........................................... 16

一、故障描述 ........................................ 16

二、触发条件 ........................................ 16

三、故障原因分析 .................................... 16

四、故障处理方法 .................................... 16

3.电网电压低 ........................................... 16

一、故障描述 ........................................ 16

二、触发条件 ........................................ 16

三、故障原因分析 .................................... 17

四、故障处理方法 .................................... 17

4.网侧电压不平衡故障 ................................... 17

一、故障描述 ........................................ 17

二、触发条件 ........................................ 17

三、故障原因分析 .................................... 17

四、故障处理方法 .................................... 17

5.风向标故障 ........................................... 18

一、故障描述 ........................................ 18

二、触发条件 ........................................ 18

三、故障原因分析 .................................... 18

四、故障处理方法 .................................... 18

6.风速仪故障 ........................................... 18

一、故障描述 ........................................ 18

二、触发条件 ........................................ 18

三、故障原因分析 .................................... 19

四、故障处理方法 .................................... 19

7.偏航过载故障 ......................................... 19

一、故障描述 ........................................ 19

二、触发条件 ........................................ 19

三、故障原因分析 .................................... 19

四、故障处理方法 .................................... 19

8.机舱加速度故障 ....................................... 20

一、故障描述 ........................................ 20

二、触发条件 ........................................ 20

三、故障原因分析 .................................... 20

四、故障处理方法 .................................... 20

9.机舱加速度偏移故障 ................................... 20

一、故障描述 ........................................ 20

三、故障原因分析 .................................... 20

四、故障处理方法 .................................... 21

10.发电机温度高故障 .................................... 21

一、故障描述 ........................................ 21

二、触发条件 ........................................ 21

三、故障原因分析 .................................... 21

四、故障处理方法 .................................... 21

11.变流器警告故障 ...................................... 21

一、故障描述 ........................................ 21

二、触发条件 ........................................ 22

三、故障原因分析 .................................... 22

四、故障处理方法 .................................... 22

12网侧逆变器温度高 ..................................... 22

一、故障描述 ........................................ 22

二、触发条件 ........................................ 22

三、故障原因 ........................................ 22

四、故障处理 ........................................ 22

13网侧控制器温度高 ..................................... 23

一、故障描述 ........................................ 23

二、触发条件 ........................................ 23

三、故障原因 ........................................ 23

四、故障处理 ........................................ 23

14有功功率不匹配故障 ................................... 23

一、故障描述 ........................................ 23

二、触发条件 ........................................ 23

三、故障原因 ........................................ 23

四、故障处理 ........................................ 24

15液压站建压超时故障 ................................... 24

一、故障描述 ........................................ 24

二、触发条件 ........................................ 24

三、故障原因 ........................................ 24

四、故障处理 ........................................ 24

16液压泵反馈故障 ....................................... 25

一、故障描述 ........................................ 25

二、触发条件 ........................................ 25

三、故障原因 ........................................ 25

四、故障处理 ........................................ 25

17偏航位置故障 ......................................... 25

一、故障描述 ........................................ 25

二、触发条件 ........................................ 25

三、故障原因 ........................................ 25

四、故障处理 ........................................ 26

18偏航速度故障 ......................................... 26

一、故障描述 ........................................ 26

二、触发条件 ........................................ 26

三、 故障原因 ....................................... 26

四、 故障处理 ....................................... 26

19右偏航反馈丢失 ....................................... 27

一、故障描述 ........................................ 27

二、触发条件 ........................................ 27

三、故障原因 ........................................ 27

四、故障处理 ........................................ 27

20左偏航反馈丢失 ....................................... 27

一、故障描述 ........................................ 27

二、触发条件 ........................................ 27

三、故障原因 ........................................ 27

四、故障处理 ........................................ 28

21电网电流超限故障 ..................................... 28

21.1故障描述 ....................................... 28

21.2故障原因：...................................... 28

21.3故障处理：...................................... 28

22电网电流平衡故障 ..................................... 28

22.1 故障描述 ....................................... 28

22.2 故障原因： ..................................... 29

22.3 故障处理： ..................................... 29

23 10号子站总线故障 .................................... 29

23.1 故障描述 ....................................... 29

21.2 故障原因： ..................................... 29

23.3故障处理：...................................... 30

24 20号子站总线故障 .................................... 30

24.1 故障描述 ....................................... 30

24.2 故障原因： ..................................... 30

24.3故障处理：...................................... 30

25 8号子站总线故障 ..................................... 31

25.1 故障描述 ....................................... 31

25.2 故障原因： ..................................... 31

25.3故障处理：...................................... 31

26 进阀压力高故障 ...................................... 32

26.1 故障描述 ....................................... 32

26.2 故障原因： ..................................... 32

26.3 故障处理： ..................................... 32

27进阀压力低故障...................................... 32

27.1 故障描述 ....................................... 32

27.2 故障原因： ..................................... 33

27.3 故障处理： ..................................... 33

28进出阀压力高故障 ..................................... 33

28.1故障描述 ....................................... 33

28.2 故障原因： ..................................... 33

28.3 故障处理： ..................................... 33

29进阀温度故障 ......................................... 34

29.1 故障描述 ....................................... 34

29.2 故障原因： ..................................... 34

29.3 故障处理： ..................................... 34

30出阀温度故障 ......................................... 34

30.1故障描述 ....................................... 34

30.2 故障原因： ..................................... 34

30.3 故障处理： ..................................... 34

31 主控UPS故障 ........................................ 35

31.1故障描述 ....................................... 35

31.2故障原因：...................................... 35

31.3故障处理: ...................................... 35

32变桨电机温度高 ....................................... 35

32.1故障描述 ....................................... 35

32.2故障原因 ....................................... 35

32.3故障处理 ....................................... 36

33变桨电容温度高 ....................................... 36

33.1故障描述 ....................................... 36

33.2故障原因 ....................................... 36

33.3故障处理 ....................................... 36

34变桨电容器高电压 ..................................... 37

34.1故障描述 ....................................... 37

34.2故障原因 ....................................... 37

34.3故障处理 ....................................... 37

35变桨电容器电压不平衡 ................................. 37

35.1故障描述 ....................................... 37

35.2故障原因 ....................................... 38

35.3故障处理 ....................................... 38

36变桨柜温度 ........................................... 38

36.1故障描述 ....................................... 38

36.2故障原因 ....................................... 38

36.3故障处理 ....................................... 38

37变桨位置传感器 ....................................... 39

37.1故障描述 ....................................... 39

37.2故障原因 ....................................... 39

37.3故障处理 ....................................... 39

38变桨限位开关 ......................................... 39

38.1故障描述 ....................................... 39

38.2故障原因 ....................................... 39

38.3故障处理 ....................................... 40

39变桨速度比较 ......................................... 40

39.1故障描述 ....................................... 40

39.2故障原因 ....................................... 40

39.3故障处理 ....................................... 40

40变桨充电器反馈丢失 ................................... 40

40.1故障描述 ....................................... 40

40.2故障原因 ....................................... 41

40.3故障处理 ....................................... 41

41变桨逆变器OK丢失 .................................... 41

41.1故障描述 ....................................... 41

41.2故障原因 ....................................... 41

41.3故障处理 ....................................... 42

42旋转编码器输出溢出 ................................... 42

42.1故障描述 ....................................... 42

40.2故障原因 ....................................... 42

42.3故障处理 ....................................... 42

43变桨安全链 ........................................... 43

43.1故障描述 ....................................... 43

43.2故障原因 ....................................... 43

43.3故障处理 ....................................... 44

44发电机过速1 ......................................... 46

44.1故障描述 ....................................... 46

44.2故障原因 ....................................... 46

44.3故障处理 ....................................... 47

45发电机转速比较故障 ................................... 47

45.1故障描述 ....................................... 47

45.2故障原因 ....................................... 47

45.3故障处理 ....................................... 48

46振动开关 ............................................. 48

46.1故障描述 ....................................... 48

46.2故障原因 ....................................... 48

46.3故障处理 ....................................... 48

47环境温度高故障 ....................................... 49

47.1故障描述 ....................................... 49

47.2故障原因 ....................................... 49

47.3故障处理 ....................................... 49

48水冷系统加热故障 ..................................... 49

48.1故障描述 ....................................... 49

48.2故障原因 ....................................... 49

48.3故障处理 ....................................... 50

49水冷系统流量低故障 ................................... 50

49.1故障描述 ....................................... 50

49.2故障原因 ....................................... 50

49.3故障处理 ....................................... 50

50变流器未调制故障 ..................................... 50

50.1故障描述 ....................................... 50

50.2故障原因 ....................................... 51

50.3故障处理 ....................................... 51

51润滑脂警告故障 ....................................... 51

51.1故障描述 ....................................... 51

51.2故障原因 ....................................... 51

51.3故障处理 ....................................... 51

52液压油位低故障 ....................................... 52

52.1故障描述 ....................................... 52

52.2故障原因 ....................................... 52

52.3故障处理 ....................................... 52

53叶轮锁定故障 ......................................... 52

53.1故障描述 ....................................... 52

53.2故障原因：...................................... 52

53.3故障处理：...................................... 53

1.变流器准备反馈丢失

一、故障描述

故障名称：error_converter_not_rdy_on

故障代码：035001

二、触发条件

当主控制器检测到：1、风机启动过程中，如果变流器没有加热请求并且主控制PLC向verteco变频系统发出启动使能信号后，延时20s后主控制PLC没有收到变流器发出的预备启动信号，风机立即报此故障；2、风机在运行过程中主控制PLC没有收到变流器发出的预备启动信号，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因分析

风机启动过程中，如果变流器没有加热请求并且主控制器PLC向Verteco变频系统发出启动使能信号后，延时20s后主控制器PLC没有收到变流器发出的预备启动信号，风机立即报此故障；

风机在运行过程中，主控制器PLC在40ms内没有检测到Verteco变频系统发出的准备运行信号，风机立即报此故障；

四、故障处理方法

登陆风机监控界面，检查风机故障停机数据，确认故障原因；

检查并网断路器1Q1、防雷模块辅助触点接触是否良好，必要时更换。

2.电网电压高

一、故障描述

故障名称：error_grid_voltage_limit_max

故障代码：100101

二、触发条件

当主控制器检测到：如果电网三相电压中任意一相的电压持续1s高于438V ，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因分析

电网相电压出现升高或降低；

变流器内部网侧滤波器损坏；

测量模块KL3403损坏；

电压互感器损坏。

四、故障处理方法

如果全场机组都报这个故障，那就是电网原因；

电网测量模块KL3403损坏较多，则需要更换；

检查网侧滤波电容，如果损坏则需要更换；

如果以上原因都不是，检查电压互感器是否损坏，如果损坏则需要更换。

3.电网电压低

一、故障描述

故障名称：error_grid_voltage_limit_min

故障代码：100102

二、触发条件

当主控制器检测到：如果电网三相电压中任意一相的电压持续1s低于358V，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因分析

电网相电压出现升高或降低；

变流器内部网侧滤波器损坏；

测量模块KL3403损坏；

电压互感器损坏。

四、故障处理方法

如果全场机组都报这个故障，那就是电网原因；

电网测量模块KL3403损坏较多，则需要更换；

检查网侧滤波电容，如果损坏则需要更换；

如果以上原因都不是，检查电压互感器是否损坏，如果损坏则需要更换。

4.网侧电压不平衡故障

一、故障描述

故障名称：error_grid_voltage_unsymmetry

故障代码：100103

二、触发条件

当主控制器检测到：网侧三相电压之间的差值取绝对值后的三个值中的最大值持续3s大于50V，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因分析

电网相电压出现升高或降低；

变流器内部网侧滤波器损坏；

测量模块KL3403损坏；

电压互感器损坏。

四、故障处理方法

如果全场机组都报这个故障，那就是电网原因；

电网测量模块KL3403损坏较多，则需要更换；

检查网侧滤波电容，如果损坏则需要更换；

如果以上原因都不是，检查电压互感器是否损坏，如果损坏则需要更换。

5.风向标故障

一、故障描述

故障名称：error_wind_wind_vane；

故障代码：170020

二、触发条件

当主控制器检测到：在发电机转速大于4.5rpm的状况下或者在平均10s的风速大于3m/s的状况下，如果1s内的风向变化量持续1.5分钟小于0.15度，风机报此故障；风机运行状态下，持续12s，风机检测到的风向小于-5度，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因分析

始终进行偏航对风，然后解缆动作；

功率较低。

四、故障处理方法

机组出现长时间保持偏航，而后到达解缆条件角度，进行解缆动作，重复偏航-解缆动作，确定为模块问题，或者确定为风向标不能正常显示实际风向，更换模块或风向标；

表现为高风速低功率，在多数机组的对比下能明显发现故障机组的出力不足，确定为风向标基准位置发生偏差，调整风向标基准位置。

6.风速仪故障

一、故障描述

故障名称：error_wind_anemometer

故障代码：170010

二、触发条件

当主控制器检测到：当发电机转速大于8.5rpm状况下，连续3分钟检测到的风速小于1m/s,风机报此故障；连续40s检测到的风速小于-1m/s时，风机报此故障；在发电机转速连续60s大于7rpm的状况下或者在平均10秒的风速连续60s大于5m/s的状况下，每秒的风速的变化量持续3分钟小于0.05时，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因分析

风速仪本身故障；

采集模块故障。

四、故障处理方法

测量风速小于实际风速，导致机组在实际风速满足启动风速满足的条件下不能正常运行，需要更换风速仪；

检查风速采集模块350及其相关接线，包括背板总线，如有损坏应更换。

7.偏航过载故障

一、故障描述

故障名称：error_yaw_speed

故障代码：060003

二、触发条件

当主控制器检测到：风机向左偏航70s后，程序计算出的偏航速度持续1s小于0.15度/秒，风机报此故障；风机向右偏70s后，程序计算出的偏航速度持续1s大于-0.15度/秒，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因分析

在风机向左或向右偏航时，持续70秒钟程序计算的偏航速度小于0.15度/秒时风机报error_yaw_speed故障，即偏航速度故障（偏航过载）。发生这样的故障时一定要先检查相应得线路及接触器和空气开关是否正常，机舱内是否有异味，检查偏航电机的电阻是否正常，检查风机能否偏航，检查风机偏航时声音是否正常，检查偏航电磁阀能否正常工作等等，总之这个故障要根据发生故障时的现象具体分析，查找故障发生的原因并加以处理。

四、故障处理方法

查看f文件，f文件可以反映出机组偏航的方向和偏航速度。左偏航，偏航速度为正；右偏航，偏航速度为负。查看偏航速度与方向是否相反，此故障一般是在调试阶段出现，需要调整相序；

检查偏航位置检测回路，检查偏航位置传感器电阻是否正确，手动偏航时，向左偏航机舱位置增大，向右偏航机舱位置减小；

检查Gspeed和KL3404模块。

8.机舱加速度故障

一、故障描述

故障名称：error_acceleration_nacelle_global

故障代码：010001

二、触发条件

当主控制器检测到：机舱加速度有效值大于0.12倍的重力加速度，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因分析

机组相应参数设置不合理；

传感器信号受干扰；

风况突变；

线路虚接或松动；

加速度模块或者测量模块KL3404损坏。

四、故障处理方法

检查线路，看是否有线路虚接问题；

校对X、Y方向加速度信号；

拆开传感器的盒子，检查线路板是否有明显损坏，若有则进行更换； 若以上几步检查均无问题，可检查PLC相应的输入模块KL3404。

9.机舱加速度偏移故障

一、故障描述

故障名称：error_acceleratiaon_nacelle_limit_offset

故障代码：010003

二、触发条件

当瞬时风速较大时，会给机舱一个侧向的作用力，而这个作用力作用在机舱时，会使机舱产生一个加速度，当机舱加速度偏移量持续20s大于0.5倍的重力加速度，风机报此故障。

三、故障原因分析

传感器内部部件损坏；

24V直流电源失电；

信号线虚接或接线错误；

大部件损坏，如：叶片断裂、发电机损坏、机组倒塌等极端情况下出现。

四、故障处理方法

检查线路，查看是否有线路虚接问题，如存在线路虚接问题，应对接线进行紧固。如线路接线完好且无松动现象，应校对X、Y方向加速度信号，拆开传感器盒子，检查线路板是否存在明显损毁，若有则进行更换。以上检查如均无问题，可检查相应的输入模块KL3404（通常此故障主要是由于参数配置不合理造成的）。

10.发电机温度高故障

一、故障描述

故障名称：error_generator_temperature_limit

故障代码：070001

二、触发条件

当主控制器检测到：风机检测到的6个发电机绕组的最大温度大于120℃，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因分析

温度传感器PT100损坏或者接线松动；

测量模块KL3204损坏；

发电机绝缘降低。

四、故障处理方法

检查发电机绕组温度传感器，正常情况下电阻为110欧左右；

如果PT100正常，下一步检查测量模块KL3204，如果损坏则需更换；

如果以上情况都不存在，可能是发电机绝缘降低，应及时联系检修维护部风机专工。

11.变流器警告故障

一、故障描述

故障名称：error_converter_Alarm

故障代码：035005

二、触发条件

当主控制器检测到：风机运行过程中，如果主控制PLC接收到verteco变频系统发送的警告信号，风机立即报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因分析

变流柜体温度低；

该回路接线松动；

温度调节器损坏；

湿度调节器损坏。

四、故障处理方法

柜体加热；

紧固该回路接线；

检查温度调节器是否损坏；

检查湿度调节器是否损坏。

12网侧逆变器温度高

一、故障描述

故障名称：error_verteco_line_inverter_temperature

故障代码：035101。

二、触发条件

当主控制器检测到：主控制PLC接收到verteco变流系统发出的网侧变流器的温度信号持续100ms高于67℃，风机立即报此故障。风机执行正常停机过程，当温度低于57℃时可以自动复位。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

该回路接线松动；

逆变器温度高于67℃。

四、故障处理

紧固该回路接线；

检查冷却系统散热风扇是否正常运行。

13网侧控制器温度高

一、故障描述

故障名称：error_verteco_line_controller_temperature

故障代码：035102

二、触发条件

当主控制器检测到：主控制PLC接收到verteco变流系统发出的网侧变流器的温度信号持续100ms高于67℃，风机立即报此故障。风机执行正常停机过程，当温度低于57℃时可以自动复位。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

该回路接线松动；

逆变器温度高于67℃。

四、故障处理

紧固该回路接线；

检查冷却系统散热风扇是否正常运行。

14有功功率不匹配故障

一、故障描述

故障描述：Error_grid_active_power_relation

故障代码：100403

二、触发条件

当主控制器检测到： 1、主控给变流器要求的扭距与变流器反馈到主控的扭距差值的绝对值持续3s大于20000，风机报此故障；2、三相功率（KL3403检测到的）之间差值的绝对值中的最大值持续10s大于90，风机报此故障；3、变流器检测的功率与变流器输出的有功功率差值的绝对值持续10s大于50，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因

接线松动；

KL3403模块损坏；

电压互感器上端熔断器损坏；

电流互感器损坏；

变流器出现问题，反馈的功率值或扭矩值不准确。

四、故障处理

查看其他机组是否也报此故障，如果几台机组都在同一时间内报出此故障，说明电网出现问题；

查看故障文件，变流器三相电路的电压、流是否正常：

电压不正常，电流值正常：用万用表测量KL3403电压端口的电压是否正常，如果电压值正常，说明KL3403模块有问题，更换KL3403模块；

电压不正常，电流值不正常：用万用表测量KL3403电压端口的电压是否正常，如果电压值正常，说明KL3403模块有问题，更换KL3403模块；KL3403电压端口的电压不正常，检查网侧电压值是否正常，如果不正常，检查电网；

电压正常，电流值不正常：断电检查线路是否有松动，如果没有松动，更换KL3403模块，如果故障未消除，检查电网问题。如果电网没有问题，更换电流互感器。

15液压站建压超时故障

一、故障描述

故障描述：Error_hydraulic_working_time

故障代码：050001

二、触发条件

当主控制器检测到：风机不在偏航状态并且没有解缆时，液压站建压时间持续60s压力继电器检测压力还没有达到160bar，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

液压站电磁闸损毁；

压力继电器损毁或者其它的反馈回路出现问题；

液压站的400v电压丢失或者液压站损毁。

四、故障处理

检查液压站确认电源是否送到液压站上，以及液压站能否动作；

检查三个电磁阀，观察是否有卡死的情况，在很多情况下，偏航电磁阀损毁

会报这个故障；

对照图纸，观察液压站各个手阀的位置是否设置正常；

检查压力继电器回路，看反馈信号是否正常。

16液压泵反馈故障

一、故障描述

故障描述：error_hydraulic_motor_feedback

故障代码：05003

二、触发条件

1、PLC收到建压要求，持续4秒钟没有得到液压站电机启动的反馈信号时，风机即报此故障。

2、当液压站系统压力建压达到整定系统压力值后，持续4秒钟液压站电机反馈信号没有消失，风机报此故障。

三、故障原因

液压泵的控制回路接线错误；

液压泵的反馈回路存在虚接；

测量模块KL1104损坏。

四、故障处理

检查液压泵的控制回路接线是否正确；如控制回路接线无问题，可检查液压泵的反馈回路，尤其106K3的辅助触点，检查是否存在虚接现象；测试KL1104模块，接通24V的输入信号，看看程序上能否准确地收到。

17偏航位置故障

一、故障描述

故障描述：error_yaw_position

故障代码：060001

二、触发条件

当主控制器检测到：风机检测其向左或向右偏航角度的绝对值持续2s超过920度，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

偏航位置传感器损坏；

GSpeed模块损坏；

测量模块KL3404损坏。

四、故障处理

检查121AI2 KL3404的E4通道，测量7号端子电压，如果电压正常，但PLC读出的位置大于920°，请更换该模块；

如果电压不正常，请检查GSpeed模块和偏航位置传感器电阻，如果偏航位置传感器的电阻正常，但GSpeed模块的电压不正常，请更换GSpeed模块；

如果偏航位置传感器的电阻不正常，请更换偏航位置传感器。

18偏航速度故障

一、故障描述

故障描述：error_yaw_speed

故障代码：060003

二、触发条件

当主控制器检测到：1、风机向左偏航70s后，程序计算出的偏航速度持续1s小于0.15度/秒，风机报此故障；2、风机向右偏70s后，程序计算出的偏航速度持续1s大于-0.15度/秒，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、 故障原因

偏航电机的电源相序错误，或者缺相；

偏航位置传感器损坏，或者接线错误；

偏航位置的测量回路有问题。

四、 故障处理

查看f文件，f文件可以反映出机组偏航的方向和偏航速度。左偏航，偏航速度为正；右偏航，偏航速度为负。查看偏航速度与偏航方向是否相反，若相反，请检查偏航相序。如果是调试时报此故障，请检查维护手动偏航时，偏航方向是否相反，若相反请调相序。

如果偏航方向正确，仍报此故障请检查偏航位置检测回路。测量偏航位置传感器电阻是否正常；手动偏航时，向左偏机舱位置增大，向右偏机舱位置减小。

上述检查均正常，请检查Gspeed和121AI2KL3404模块。

19右偏航反馈丢失

一、故障描述

故障描述：error_yaw_right_feedback

故障代码：060005

二、触发条件

当主控制器检测到：当风机发出向右偏航信号后持续4s没有收到右偏航反馈信号，则风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

偏航电源开关跳闸

偏航接触器的触点损坏

四、故障处理

上机舱检查，看102Q2有没有跳闸，103K2是否吸合；

如果102Q2跳闸，检查102Q2的整定值是否正确；手动偏航，观察偏航电机的电磁刹车有没有动作，如果不动作，就是电磁刹车回路有问题；如果手动偏航时，偏航刹车的电磁刹车都动作，这时要检查液压回路，看是否能正常泄压；

如果102Q2没有跳闸，可能是103K5的辅助触点有毛病，检查触点；

还可能是过载回路有毛病，要仔细检查过载回路（103K2所在回路）。上述检查均正常，请检查Gspeed和121AI2KL3404模块。

20左偏航反馈丢失

一、故障描述

故障描述：error_yaw_left_feedback

故障代码：060004

二、触发条件

当主控制器检测到：当风机发出向左偏航信号后持续4s没有收到左偏航反馈信号，则风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

偏航电源开关跳闸

偏航接触器的触点损坏

四、故障处理

上机舱检查，看102Q2有没有跳闸，103K2是否吸合；

如果102Q2跳闸，检查102Q2的整定值是否正确；手动偏航，观察偏航电机的电磁刹车有没有动作，如果不动作，就是电磁刹车回路有问题；如果手动偏航时，偏航刹车的电磁刹车都动作，这时要检查液压回路，看是否能正常泄压；

如果102Q2没有跳闸，可能是103K5的辅助触点有毛病，检查触点；

还可能是过载回路有毛病，要仔细检查过载回路（103K2所在回路）。上述检查均正常，请检查Gspeed和121AI2KL3404模块。

21电网电流超限故障

一、故障描述

故障描述：error_grid_current_limit

故障代码：100201

二、触发条件

当主控制器检测到：1、verteco变流器发电时，电网三相电流任何一相的电流值持续100ms大于即时有功功率加上系数170的和（如果此和值小于1600），风机报此故障；2、电网三相电流任何一相的电流值持续100ms大于1600A，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因

电流互感器损坏；

测量模块KL3403损坏；

变流器的1U1出现问题，控制的电流不准确。

四、故障处理

检查线路是否有虚接；

检查电流互感器，正常情况下，电阻为0；

如果前面两步测量都正常，更换KL3403模块；

更换电流互感器；检查1U1，可能是它的问题。

22电网电流平衡故障

一、 故障描述

故障描述：error_grid_current_unsymmetry

故障代码：100202

二、触发条件

当主控制器检测到：三相电流之间差值的绝对值中的最大值持续1s大于有功功率乘以系数0.05后加上系数400的和，风机报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、 故障原因

互感器损坏；

测量模块KL3403损坏；

变流器的1U1出现问题，控制的电流不准确。

四、故障处理

线路是否有虚接；

检查电流互感器，正常情况下，电阻为0；

如果前面两步测量都正常，更换KL3403模块；

更换电流互感器；

检查1U1，可能是它的问题。

23 10号子站总线故障

一、故障描述

故障描述：error_profi_node_10_diag

故障代码：140310

二、触发条件

当主控制器没有检测到10号子站被正常供电的信号，立即报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因

DP回路接线错误；

子站物理地址错误；

主控程序组态配置或下载存在问题；

变流子站1U1控制喝E板损坏；

DP线的整体屏蔽未接好，干扰造成；

DP接线360°接地没有做好。

四、故障处理

如果风机在停机状态下还有此故障，检查接线相应的子站，还有主控的组态配置；如果在运行状态下报此故障，则应该是线路虚接，子站出问题，或者是屏蔽层没有接好，红接3，绿接4，屏蔽接1；

检查子站间的DP线，确认线缆没有损坏，且子站之间的DP线连接正确，不存在虚接错接，保证DP线的屏蔽层接地良好，尤其是水冷子站的DP接线；

检查程序的组态配置是否存在问题，变流的应用程序或参数是否刷错； 待以上检查完成确认不存在问题后，可能是子站模块存在问题，更换子站模块；

检查变流DP接线360°接线。

24 20号子站总线故障

一、故障描述

故障描述：error_profi_node_20_diag

故障代码：140320

二、触发条件

当主控制器没有检测到20号子站被正常供电的信号，立即报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、 故障原因

DP回路接线错误；

子站物理地址错误；

主控程序组态配置或下载存在问题；

子站模块损坏

DP头损坏

DP线的整体屏蔽未接好，干扰造成。

四、故障处理

如果风机在停机状态下，还有此故障，检查接线及相应子站，还有主控的组态配置；如果在运行状态下报此故障，则应该是线路存在虚接，子站出问题，或者是屏蔽层没有接好；

检查子站直接的DP接线，确认线缆没有损坏，且子站之间的DP线连接正确，

存在虚接、错接，保证DP线的屏蔽层接地良好；

检查子站的物理地址是否正确，如与实践配置不符，应立即调整；

检查程序的组态配置是否存在问题；

待以上检查不存在问题后，可能是子站模块存在问题，更换子站模块。

25 8号子站总线故障

一、 故障描述

故障描述：error_profi_node_8_fuse1_defect

故障代码：140208

二、触发条件

当主控制器没有检测到8号子站被正常供电的信号，立即报此故障。叶片以6°/s变桨到86°，风机执行快速停机。

三、故障原因

DP回路接线错误；

子站物理地址错误；

主控程序组态配置或下载存在问题；

子站模块损坏；

DP头损坏；

DP头的整体屏蔽未接好，干扰造成。

四、故障处理

如果风机在停机状态下，还有此故障，检查接线及相应子站，还有主控的组态配置；如果在运行状态下报此故障，则应该是线路存在虚接，子站出问题，或者是屏蔽层没有接好；

检查子站直接的DP接线，确认线缆没有损坏，且子站之间的DP线连接正确，不存在虚接、错接，保证DP线的屏蔽层接地良好；

检查子站的物理地址是否正确，如与实践配置不符，应立即调整；

检查程序的组态配置是否存在问题；

待以上检查不存在问题后，可能是子站模块存在问题，更换子站模块。 交流的DP接线有问题也会引起8号子站DP故障。

26 进阀压力高故障

一、故障描述

故障描述：error_water_cooling_to_converter_pressure_high 故障代码：025107

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统进阀压力高于5.5bar，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

进阀压力传感器损坏。

溢流阀不可靠动作。

储压罐损坏。

变流器侧锥型滤网堵塞。

四、故障处理

检查水冷系统静态压力，如果静态压力高于1.2bar，给水冷系统放水至1.2bar。

进阀压力传感器的接线松动或者错接。

检查4bar安全溢流阀是否可靠动作，如果损坏需更换。

检查变流器锥型滤网，说否有堵塞的现象。

检查就地压力表和就地监控面板上的压力如果显示都正常仍报故障，需要更换进阀压力传感器。

如果以上都没有问题，可能是储压罐内部隔膜破损，需要更换。

27 进阀压力低故障

一、故障描述

故障描述：error_water_cooling_to_converter_pressure_low 故障代码：025106

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统进阀压力低于0.9bar，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

水冷系统缺水使系统进阀压力低于0.9bar。

混合液有结冰现象。

储压罐损坏。

水泵电机的轴封损坏渗水。

四、故障处理

检查水冷系统有无明显的渗水现象，主要检查地点有各个水管接头处、散热器水管接头处、变流器水管接头处这些地方有没有渗水的现象。

检查水冷系统静态压力，如果静态压力低于1.0bar，给水冷系统补水至1.2bar。

测试混合液冰点值，如果不符合要求给系统添加乙二醇。

检查溢流阀，保证系统压力低于1.2bar情况下溢流阀不动作。 如果以上都没有问题，可能是储压罐内部隔膜破损，需要更换。

检查主循环泵与电机的中间有无渗水现象，如果有说明轴封损坏，需要更换。

28进出阀压力高故障

一、故障描述

故障描述：error_water_cooling_pressure_cmp

故障代码：025113

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统进出阀压差持续5m高于2.5 bar，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、 故障原因

混合液冰点液值偏高。

压力传感器接线松动或者损坏。

四、 故障处理

检查进出阀压力，如果压差小于0.5bar,用冰点测试仪检测。补充乙二醇液体。

检查进出阀压力传感器，如果损坏则需更换。

29进阀温度故障

一、故障描述

故障描述：eerror_water_cooling_to_converter_temperature_fault 故障代码：025104

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统进阀温度持续2s低于-55℃或者高于105℃，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

进阀温度传感器接线接错或者松动。

进阀温度传感器损坏。

四、故障处理

检查温度传感器的接线，保证其接线正确牢固。

进阀温度传感器损坏，则需更换。（注：当进阀温度T＞105℃,会报此故障。）

30出阀温度故障

一、故障描述

故障描述：error_water_cooling_from_converter_temperature_fault 故障代码：025105

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统出阀温度持续2s低于-55℃或者高于105℃，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、 故障原因

出阀温度传感器接线接错或者松动。

出阀温度传感器损坏。

四、 故障处理

检查温度传感器的接线，保证其接线正确牢固。

出阀温度传感器损坏，则需更换。（注：当出阀温度T＞105℃或T＜-55℃,会报此故障。）

31 主控UPS故障

一、故障描述

故障描述：error_ups_tower_base

故障代码：120001

二、触发条件

当主控制器检测到风机持续3m没有检测到主柜ups工作正常的信号，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

UPS损坏，不充电。

UPS电源有缺相现象。

UPS的OK反馈信号线虚接。

KL1104模块损坏。

四、故障处理

检查电源是否正常，测量三相输入电源。

检查UPS是否正常，万用表测量UPS的输出线路。

检查UPS的OK反馈信号线路是否正确，有无虚接。

最后检查KL1104模块的好坏。

32变桨电机温度高

一、故障描述

故障名称：error_pitch_motor_temperature_1/2/3

故障代码：400101/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到#1、#2、#3任何一支变桨电机温度超过150℃延续3s，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机，当温度低于100℃时自动复位。

三、故障原因

变桨电机温度传感器（PT100）损坏或接线松动；

KL3204（A8）模块损坏或接线松动；

变桨电机电磁刹车继电器损坏或接线松动；

变桨电机散热风扇损坏。

四、故障处理

登陆风机监控界面，检查风机故障停机数据，确认电机温度变化情况； 如果是由于风速变化，造成发电机超温，试复位启机；

如果不能复位启机，检查变桨电机温度传感器（PT100）工作是否正常； 如果KL3204（A8）模块工作不正常，检查模块工作电源和接线，必要时更换模块；

如果变桨电机电磁刹车K3继电器工作不正常，检查K3继电器工作电源和接线，必要时更换继电器；

如果以上均正常，检查变桨电机散热风扇是否损坏。

33变桨电容温度高

一、故障描述

故障名称：error_pitch_capacitor_temperature_1/2/3

故障代码：400201/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到#1、#2、#3变桨柜内任何一个电容温度持续3s高于60℃，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机，当温度低于50℃时自动复位。

三、故障原因

变桨电机模拟量检测模块KL3204损坏；

模拟量检测模块信号传输线路损坏或者虚接；

超级电容温度检测传感器PT100损坏；

超级电容连续快速的充放电导致温度过高；

直流电流谐波过高引起电容温度过高。

四、故障处理

远方登陆风机监控界面，检查风机变桨电容温度变化情况；

模拟量测量值是否在允许范围内，试远方复位启机；

检查模拟量检测模块KL3204是否损坏或接线松动，如果损坏则需更换； 检测与模块KL3204连接的X2端子排接头是否有虚接的情况；

拆卸X2端子排的21、21端子，测量PT100的阻值，正常情况为110欧左右； 检测超级电容电压，是否有连续充放电的情况，并且检查单个儿电容电压，如果损坏则需更换。

34变桨电容器高电压

一、故障描述

故障名称：error_pitch_capacitor_voltage_hi_1/2/3

故障代码：400401/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到#1、#2、#3变桨柜内任何一个电容高电压持续5s低于55V，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

电容工作电源不正常；

NG5模块输出电源不正常；

A10模块输入电源不正常；

A10模块输出电压不正常；

KL3404（A5）模块不正常。

四、故障处理

检测电容电压是否正常；

检测NG5模块输出是否正常；

检测A10模块输入是否正常；

检测A10模块输出电压（5.4V）是否正常；

检测KL3404（A5）模块是否正常。

35变桨电容器电压不平衡

一、故障描述

故障名称：error_pitch_capacitor_voltage_unsymmetry_1/2/3

故障代码：400501/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到#1、#2、#3变桨柜内任何一个电容的高电压的一半加上4V持续3s大于变桨电容的低电压，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机

执行正常停机。

三、故障原因

电容工作电源不正常；

NG5模块输出电源不正常；

A10模块输入电源不正常；

A10模块输出电压不正常；

KL3404（A8）模块不正常。

四、故障处理

检测电容电压是否正常；

检测NG5模块输出是否正常；

检测A10模块输入是否正常；

检测A10模块输出电压（5.5V）是否正常；

检测KL3404（A8）模块是否正常。

36变桨柜温度

一、故障描述

故障名称（Text）：error_pitch_cabinet_temperature_1/2/3；

故障代码：400301/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到#1、#2、#3任何一个变桨柜温度持续3s高于55℃，风机报此故障。风机执行正常停机，当温度低于50℃时自动复位。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行正常停机。

三、故障原因

变桨柜温度传感器（PT100）损坏或接线松动；

变桨柜温度模块（KL3204）损坏或接线松动；

通过软件检测风扇是否在45℃时正常是否工作；

开关电源模块温度异常。

四、故障处理

检查变桨柜温度传感器（PT100）是否损坏或接线松动；

变桨柜温度模块（KL3204）是否损坏或接线松动；

通过软件检测风扇是否在45℃时正常启动；

检查开关电源模块温度是否异常。

37变桨位置传感器

一、故障描述

故障名称：error_pitch_position_sensor_1/2/3

故障代码：401001/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到：1、当叶片角度大于6.5度，持续100毫秒0度接近开关输出高电平信号，风机报此故障；2、当叶片角度小于3.5度时，持续100毫秒0度接近开关输出低电平信号，风机报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

变桨位置传感器（PT100）损坏或接线松动；

变桨位置检测模块（KL3204）损坏或接线松动；

电磁干扰。

四、故障处理

检查变桨位置传感器（PT100）是否损坏或接线松动；

检查变桨位置检测模块（KL3204）是否损坏或接线松动；

排除电磁干扰。

38变桨限位开关

一、故障描述

故障名称：error_pitch_position_end_switch_1/2/3

故障代码：401201/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到机组叶片90度限位行程开关动作，风机立即报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

叶片位置在90º至92º时没有变桨限位开关动作或在此范围以外有限位开关动作

变桨限位传感器（PT100）损坏或接线松动；

变桨限位传感器检测模块（KL3204）损坏或接线松动；

人为误碰。

四、故障处理

手动变桨到设定范围内，检查挡块位置；

检查变桨位置传感器（PT100）是否损坏或接线松动；

检查变桨位置检测模块（KL3204）是否损坏或接线松动；

消除人为误碰。

39变桨速度比较

一、故障描述

故障名称：error_pitch_speed_cmp_1/2/3

故障代码：401601/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到叶片进行变桨动作，叶片即时变桨速度与变桨速度设定值差值的绝对值持续2.5 s大于2.5度/秒，风机报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

变桨旋转编码器损坏；

变桨逆变器AC2损坏；

变桨检测模块（KL4001）损坏；

该回路接线松动。

四、故障处理

检查变桨旋转编码器是否损坏；

检查变桨逆变器AC2是否损坏；

检查变桨检测模块（KL4001）是否损坏；

检查该回路接线是否松动。

40变桨充电器反馈丢失

一、故障描述

故障名称：error_pitch_power_supply_1/2/3

故障代码：400801/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到持续4s检测不到1#变桨充电器正常工作的信号，风机立即报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

变桨充电器反馈回路接线松动；

变桨充电器损坏；

变桨充电器检测模块（KL2408）损坏；

K8继电器损坏；

KL1104模块损坏或接线松动。

四、故障处理

检查变桨充电器反馈回路接线是否松动；

检查变桨充电器是否损坏；

检查变桨充电器检测模块（KL2408）是否损坏；

检查K8继电器是否损坏；

检查 KL1104模块是否损坏或接线松动。

41变桨逆变器Ok丢失

一、故障描述

故障名称：error_pitch_converter_ok_1/2/3

故障代码：400701/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到变桨变频器正常工作信号丢失，风机立即报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

旋编跳变；

变桨电容电压跳变；

AC2过温；

变桨电机动力线接线故障；

KL3204模块损坏；

该回路接线松动。

四、故障处理

通过b文件可以看到变桨位置出现一到两个周期的大幅度调变，需更换旋转编码器；

对变桨电容进行放电，直到不能够继续放电，再进行重新充电即可消除此故障，如果日后还会不断发生，则需要及时更换超级电容。电容电压跳变有两种情况：一种是超级电容充电特性性能不稳定；另一种AC2检测电流口对检测电压有影响，导致电压显示会有明显跳变，实际上电容电压正常无跳变；

AC2变频器PT100如果没有问题，那么就需要检查AC2风扇是否堵塞，需要及时清理并且清理轮毂内垃圾；

变桨电机接线盒里边的动力线不牢固能够引起OK信号丢失，需要紧固； 检查KL3204模块，如果损坏则需更换；

紧固该回路接线松动

42旋转编码器输出溢出

一、故障描述

故障名称：error_pitch_position_encoder_range_overflow_1/2/3 故障代码：400901/02/03

二、触发条件

当主控制器检测到旋转编码器的输出值发出溢出信号，风机立即报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

旋转编码器损坏或接线松动；

旋转编码器检测KL1104模块损坏或接线松动。

四、故障处理

首先检查KL1104模块E1通道的指示灯，如果不亮更换KL1104模块； 检查旋编10号端子线到KL1104模块的接线是否有虚接情况；

检查旋转编码器是否有跳变的情况，如果有更换旋转编码器。

43变桨安全链

一、故障描述

故障名称：error_safety_system_safety_system_ok_from_pitch

故障代码：800006

二、触发条件

当主控制器检测到变桨安全回路中的继电器由高电平变为低电平（触点断开），风机的安全链立即断开，风机报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

如果变桨柜检测到三个叶片的角度差大于3.5度，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到变桨角度大于90度，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到变桨角度小于负2度，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到90度限位开关动作，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到变桨速度大于14度/秒，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到叶片角度大于6.5度时5度接近开关动作，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到叶片角度小于3.5度时5度接近开关没有动作，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到变桨变频器的故障信号时，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

如果变桨柜检测到旋转编码器的故障信号时，向主控系统发出紧急停机要求，风机报此故障；

滑环接触不良，变桨安全链-115K7继电器失电，风机报此故障。

四、故障处理

接线松动是此类故障频发的原因，机组长时间运行过程当中进行变桨调节转速或者顺桨的时候会产生振动使接线松动。首先检查—X115.1端子接线是否正确无误有没有松动的情况，如果有松动的情况需用端子起进行紧固；

其次查看115K7继电器是否正常，一般情况下检查115K7继电器二极管灯是否亮着，如果亮的话说明115K7继电器是好的，不亮说明是坏的。用万用表测量115K7继电器线圈A1对地电压是否为24V，再测量115K7继电器线圈A2对地电压是否为24V，测量X115.1的3号端子电压是否为24V，如果这些点的电压不正确，可以对115K7继电器进行更换；

从115K7继电器线圈A2到—X115.1端子接线是否有松动的地方，如果有松动的情况需用端子起进行紧固；

检查BECKOFF模块是否死机了，把变桨柜电源断开重新上电复位，复位后115K3，115K7指示灯是否仍不亮，如果仍不亮就可以对BECKOFF模块变桨柜内部安全链BECKOFF模块KL1104和变桨柜外部安全链BECKOFF模块KL2408进行更换；

从上图我们可以看出，每个变桨柜通过继电器K4的触点来影响主控系统的安全链。而主控系统安全链是通过每个变桨柜的继电器K7线圈来影响变桨系统。当主控系统安全链上的一个节点断开时，安全链到变桨的继电器-115K3线圈失电，其触点断开，每个变桨柜K7继电器的线圈失电触点断开，变桨系统进入紧急停机模式，以10°/s向90°顺桨。当变桨系统出现故障时变桨系统切断K4继电器的线圈电源，K4继电器的触点断开，使连在变桨安全链中的继电器-115K7线圈失电，其触点断开，主控系统的整个安全链也断开。同时安全链到变桨的继电器-115K3线圈失电，其触点断开，每个变桨柜中的K7继电器的线圈失电触点断开。故障处理时到轮毂里打开3个变桨柜，查看K4继电器二极管指示灯是否都是亮着的，如果不亮可以把K5继电器和K4继电器调换一下，复位之后是否有故障报出，更换之后K5继电器变亮的话，说明K4继电器已经损坏，需进行更换；

分别测量变桨柜的K4继电器11号触点和14号触点对地电压和X2端子排21和22端子确认K7继电器是否有24V电压，对三个变桨柜K4和K7继电器触点逐一进行检查，在对回路进行测量时千万要小心防止误碰超级电容，即使断开Q1电源开关超级电容还是有电压，避免出现人生安全事故；

测量变桨柜中K4继电器11号触点和14号触点对地电压，测量11号触点和14号触点对地电压是否为24V，如果有24V的电压说明从机舱控制柜出来的24V电经过115K7继电器线圈A2到变桨柜中的K4继电器11、14号触点是通的，而变桨柜中K4继电器的11号触点经屏蔽层接地也是正确的，如果对地电压不正确可以对K4继电器进行更换；测量X2端子排21和22端子是否有24V电压，如果有24V的电压说明115K3继电器线圈到K7继电器回路是通的则需要对K7继电器进行更换；

图 变桨安全链图纸

滑环接触不良，触发变桨安全链。用万用表在滑环出测变桨安全链导线两端是否导通，不导通则需要更换滑环。

44发电机过速1

一、故障描述

故障名称：error_generator_speed_critical_speed

故障代码：600003

二、故障代码

当主控制器检测到发电机的最大转速大于19.2rpm时，风机立即报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

发电机转速传感器损坏或接线松动；

发电机转速初始化值（19.2）设置有误；

发电机测速模块损坏或接线松动；

风速瞬间升高。

四、故障处理

远方登陆风机监控界面，检查风机转速值，是否在允许范围内；

检查发电机转速传感器损坏或接线松动；

检查发电机测速模块损坏或接线松动；

检查风机风速是否瞬间升高。

45发电机转速比较故障

一、故障描述

故障名称：error_generator_speed_critical

故障代码：60010

二、触发条件

在发电机的最大转速大于4.5rpm状态下（此时风机非停机过程），如果发电机的3个转速值之间的差的最大值，持续3.5s大于2rpm时，风机报此故障。

在发电机的最大转速大于4.5rpm状态下（此时风机非停机过程），如果发电机的3个转速值之间的差的最大值，持续2.0s大于3rpm时，风机报此故障。

在发电机的最大转速大于4.5rpm状态下（此时风机非停机过程），如果发电机的3个转速值之间的差的最大值，持续0.4s大于4.5rpm时，风机报此故障。

变流器发出准备接收转矩参数的指令后，如果发电机的3个转速值之间的差的最大值，连续3s大于2rpm时，风机报此故障。

发电机转速有4种渠道获得分别为：1、叶轮转速接近开关-113B5测得的转速；2、叶轮转速接近开关-113B7测得的转速；3通过发电机两个Gpulse模块得到的发电机转速；

变流器输入给主控制器的计算的发电机转速。

三、故障原因

转速测量回路的接线松动；

发电机转速测量回路的保险损坏；

叶轮转速接近开关损坏，接近开关与码盘的距离不合适；

Overspeed，Gspeed或者Gpulse模块接线松动，或者模块本身损坏；

测量转速信号的bechhoff模块存在问题。

四、故障处理

检查转速接近开关和码盘的距离是否满足要求，检查接近开关屏蔽层接地是否有问题。用金属物挡在接近开关顶部，观察其是否能正常工作；在叶轮自由旋转时，观察Overspeed模块上的pulse_sensor_1和pulse_sensor_2是否以相同的频率闪烁。或者连上主控程序，检查转速信号的3个变量，观察检测的信号。做完以上检查后，判断接近开关是否存在问题，如存在问题，需进行更换；若无问题需检查Overspeed，Gspeed或者Gpulse模块接线是否松动或存在接线错误，如存在问题应调整或紧固接线；还应检查Gpulse回路的保险是否损坏；若检查完成后仍存在此故障，需更换连接121A15、121A12的KL3404模拟量采集模块。

46振动开关

一、故障描述

故障名称：error_safety_system_vibration_switch_nacelle；

故障代码：800005

二、触发条件

当主控制器检测到震动开关由高电平变为低电平（触点断开），风机的安全链立即断开，风机报此故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

突然风速升高，机组振动较大，振动开关动作；

机组振动开关误碰或连线松动

因安全链断开；

该回路接线松动。

四、故障处理

复位机组；

检查该回路接线是否松动；

调节振动摆锤位置；

检查风机是否处在高风速区，登机检查风机的传动系统，传动系统的故障也会导致风机整体摆动幅度过大，振动开关动作。

47环境温度高故障

一、故障描述

故障名称：error_ambient_temperature_max

故障代码：900001

二、触发条件

当主控制器检测到环境温度持续10m高于43℃，风机立即报此故障。风机执行正常停机过程，当温度持续10分钟低于41℃可以自动复位。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

环境温度比较高；

温度传感器安装位置不正确；

温度传感器损坏或接线松动；

环境温度传感器检测模块损坏或接线松动。

四、故障处理

复位机组；

正确安装温度传感器；

检查温度传感器损坏或接线松动；

检查环境温度传感器检测模块损坏或接线松动。

48水冷系统加热故障

一、故障描述

故障名称：error_water_cooling_heating_fault

故障代码：025110

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统发出加热命令后，持续2.5s没有收到加热启动的信号，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

加热器电源丢失；

加热器损坏或接线松动。

四、故障处理

进入就地操作界面，进行手动加热，确认加热器正常；

检查加热器是否损坏或接线松动。

49水冷系统流量低故障

一、故障描述

故障名称：error_water_cooling_flow_low

故障代码：025111

二、触发条件

当主控制器检测到水冷系统流量持续10s低于140L/min，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

水冷系统内杂质较多；

冬季温度较低，循环较差；

三通阀损坏；

流量检测传感器损坏或接线松动

四、故障处理

检查水冷系统内杂质是否较多，如杂质较多更换冷却液；

检查流量传感器接线是否损坏或松动，紧固接线，试启机；

检查三通阀是否损坏，予以更换；

检查是否环境温度较低引起，必要时进行加热；

50变流器未调制故障

一、故障描述

故障名称：error_converter_not_Modulation

故障代码：035003

二、触发条件

当主控制器检测到：1、风机启动过程中，主控制PLC接收到verteco变流系统发出的运行信号后延时3s,主控制PLC在40ms内没有检测到verteco变流系统发出的准备工作信号，风机立即报此故障；2、风机发电运行过程中，主控制PLC在40ms内没有检测到verteco变流系统发出的准备工作信号，风机立即报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

主控制器和变流器通讯工作不正常；

该回路接线松动；

变流器未上电源；

变流器Asic板和Drive板损坏或接线松动。

四、故障处理

检查主控制器和变流器通讯是否正常；

检查该回路接线是否松动；

检查变流器是否未上电源；

检查变流器Asic板和Drive板是否损坏或接线松动。

51润滑脂警告故障

一、故障描述

故障名称：error_yaw_lubrication

故障代码：060051

二、触发条件

当主控制器检测到风机开始加脂持续1850s后，加脂动作还没有停止，则风机报此警告，但不执行停机动作。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

润滑脂不足；

润滑脂系统管路开裂；

润滑脂加脂泵损坏或接线松动；

润滑脂系统传感器损坏或接线松动。

四、故障处理

检查是否润滑脂不足，予以补充；

检查润滑脂系统管路是否开裂；

检查润滑脂加脂泵是否损坏或接线松动；

检查润滑脂系统传感器是否损坏或接线松动。

52液压油位低故障

一、故障描述

故障名称：error_hydraulic_oil_level

故障代码：050003

二、触发条件

当PLC持续6s没有收到液压液位正常的高电平信号时，风机报此故障。叶片以4°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

液压油位过低；

液压油位传感器损坏或接线松动；

液压系统管路有开裂处；

信号回路的接线松动；

油位检测KL1104模块损坏或接线松动。

四、故障处理

认真检查各个液压油路是否有漏油点，找出漏油点，进行处理。然后重新加注液压油；

检查油位计是否损坏或辅助触点接触不实，予以更换液压油位计；

检查信号回路的接线松动松动或脱落，导致24V反馈信号丢失，此情况下，可以通过测量回路各个接点的电压情况来查找断电情况；

检查油位检测KL1104模块是否损坏或接线松动。

53叶轮锁定故障

一、故障描述

故障名称：error_safety_system_rotor_lock

故障代码：050003

二、触发条件

当主控制器检测到两个叶轮锁定的接近开关的任何一个或两个输出低电平，都会引起风机的安全系统故障。叶片以7°/s变桨到86°，风机执行紧急停机。

三、故障原因

叶轮锁定接近开关的距离太远；

接近开关的线路松动；

接近开关损坏；

KL1104模块损坏。

四、故障处理

检查叶轮锁定的接近开关的指示灯是否发亮，用金属物体接触接近开关的头，这时如果接近开关指示灯发亮，则需要重新调整接近开关与销杆的距离；

如果接近开关的指示灯不亮，检查接近开关的线路，如果线路上没有松动或断开的地方，则需要更换接近开关；

如果接近开关的指示灯发亮，模块KL1104的端子1或5的指示灯不亮，正常情况下模块KL1104的端子1或5的应该有24V电压，，则需要更换模块KL1104。